Юр. адрес: 633512, Новосибирская область, Черепановский район,

рп Дорогино, ул. Центральная, 4.

Почт. адрес: 654084, Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк,

Кузнецкое шоссе, 20, тел. (3843) 345-668, факс (3843) 343-872.

Р/с 40702810600000001462 в АО «Кузнецкбизнесбанк», г. Новокузнецк,

к/с 30101810600000000740.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАВОД УНИВЕРСАЛ»     БИК 043209740,ИНН4221000133, КПП544001001,ОКПО 00288411,ОКОНХ14711

Email: oao@zavoduniversal.ru, сайт: zavoduniversal.ru

Паспорт  и инструкция по эксплуатации

конвекторов отопительных настенных малой глубины

«Универсал КНУ Авто» КСК 20 с клапаном термостата на прямом участке трубы

# ОКПД 2 25.21.11.150

Сертификат соответствия № РОСС RU C-RU.СЛ37.B.00044/21

Срок действия с 29.12.2021  по  29.12.2026

Орган по сертификации  № RA.RU.11CЛ37 «Омскстройсертификация»

1 Общие сведения

1.1 Конвекторы изготовлены в соответствии с ГОСТ3131 , имеют  приваренный корпус клапана термостата на прямом участке трубы производства ООО «Данфосс» для поддержания в помещении заданной температуры, кожух обтекаемой формы без острых углов малой глубины (не более 100 мм). Высокие эстетические и эргономические качества конвекторов позволяют применять их в современных зданиях с повышенными требованиями к интерьерам помещений.

1.2 Конвекторы предназначены для систем отопления жилых, общественных и производственных зданий с температурой теплоносителя до 120° С и рабочим избыточным давлением до 1,0 МП а (10 кгс/см2), обеспечивают поддержание комфортных температурных условий в отапливаемом помещении и экономии теплоэнергии за счет регулирования теплоотдачи. При температуре теплоносителя 105° С температура на поверхности кожуха не более 40° С.

1.3 Конвекторы выпускаются двух модификаций - концевые и проходные, с замыкающим участком (зу) или без них, с резьбой ¾" или без резьбы    (по согласованию с потребителем) для подсоединения к системе отопления, регулирование тепловой мощности производится автоматически.

1.4.  Конвекторы соответствуют требованиям ГОСТ 31311 и изготовлены по технологической и конструкторской документациям предприятия-изготовителя, утвержденными в установленном порядке.

2  Основные технические данные

| Тип конвекторов |  | Монтажный № | Номинальный тепловой поток кВт | Длина кожуха, L, мм | Общая длина, L1, мм |  | Масса концевых, кг, (справочная) | Масса проходных, кг, (справочная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| концевой | проходной |  |  |  | концевого | проходного |  |  |
| КСК 20-0,4 КА1 (ЗУ) КСК 20-0,4 КА2 | КСК 20-0,4 ПА1 (ЗУ) КСК 20-0,4 ПА2 | У1 | 0,4 | 643 | 849 | 857 | 7,3 7,2 | 7,7 7,6 |
| КСК 20-0,479 КА1 (ЗУ) КСК 20-0,479 КА2 | КСК 20-0,479 ПА1(ЗУ) КСК 20-0,479 ПА2 | У2 | 0,479 | 739 | 944 | 948 | 8,6 8,5 | 8,7 8,6 |
| КСК 20-0,655 КА1 (ЗУ) КСК 20-0,655 КА2 | КСК 20-0,655 ПА1(ЗУ) КСК 20-0,655 ПА2 | УЗ | 0,655 | 643 | 849 | 857 | 9,5 9,4 | 9,5 9,4 |
| КСК 20-0,787 КА1 (ЗУ) КСК 20-0,787 КА2 | КСК 20-0,787 ПА1(ЗУ) КСК 20-0,787 ПА2 | У4 | 0,787 | 739 | 944 | 948 | 10,7 10,6 | 10,8 10,7 |
| КСК 20-0,918 КА1 (ЗУ) КСК 20-0,918 КА2 | КСК 20-0,91 8 ПА1(ЗУ) КСК 20-0,918 ПА2 | У5 | 0,918 | 835 | 1084 | 1128 | 12,1 12,0 | 12,1 12,0 |
| КСК 20-1,049 КА1 (ЗУ) КСК 20-1,049 КА2 | КСК 20-1,049 ПА1(ЗУ) КСК 20- 1,049 ПА2 | У6 | 1,049 | 931 | 1179 | 1223 | 13,3 13,2 | 13,3 13,2 |
| КСК20-1,18 КА1 (ЗУ) КСК 20-1,18 КА2 | КСК 20-1,18 ПА1(ЗУ) КСК 20-1,18 ПА2 | У7 | 1,18 | 1027 | 1275 | 1319 | 14,5 14,4 | 14,5 14,4 |
| КСК 20-1,311 КА1 (ЗУ) КСК 20-1,311 КА2 | КСК 20-1,311 ПА1(ЗУ) КСК 20-1,311 ПА2 | У8 | 1,311 | 1123 | 1370 | 1414 | 15,6 15,5 | 15,7 15,6 |
| КСК 20-1,442 КА1 (ЗУ) КСК 20-1,442 КА2 | КСК 20-1,442 ПА1(ЗУ) КСК 20-1,442 ПА2 | У9 | 1,442 | 1219 | 1442 | 1486 | 17,0 16,9 | 16,8 16,7 |
| КСК 20-1,573 КА1 (ЗУ) КСК 20-1,573 КА2 | КСК 20-1,573 ПА1(ЗУ) КСК 20-1,573 ПА2 | У10 | 1,573 | 1315 | 1536 | 1580 | 18,2 18,1 | 18,2 18,1 |
| КСК 20-1,704 КА1 (ЗУ) КСК 20-1,704 КА2 | КСК 20-1,704 ПА1(ЗУ) КСК 20-1,704 ПА2 | У11 | 1,704 | 1411 | 1626 | 1670 | 19,4 19,3 | 19,3 19,2 |
| КСК 20-1,835 КА1 (ЗУ) КСК 20-1,835 КА2 | КСК 20-1,835 ПА1(ЗУ) КСК 20-1,835 ПА2 | У12 | 1,835 | 1507 | 1718 | 1762 | 20,6 20,5 | 20,6 20,5 |
| КСК 20-1,966 КА1 (ЗУ) КСК 20-1,966 КА2 | КСК 20-1,966 ПА1(ЗУ) КСК 20-1,966 ПА2 | У13 | 1,966 | 1603 | 1808 | 1852 | 21,8 21,7 | 21,9 21,8 |

3 Состав изделия и комплект поставки

Конвектор состоит из следующих

элементов:

1 – нагревателя;

2 – кожуха;

3 – клапана термостата;

4 – двух  кронштейнов.

Примеры условного обозначения:

При  заказе  концевых конвекторов в условные обозначения должны быть   включены:   наименование конвектора; диаметр условного прохода труб; номинальный тепловой поток; обозначение «КА» (концевой Авто); цифра «1» - при комплектации конвектора встроенным термостатом КТК-П1.1 для однотрубных систем или «2» - при комплектации термостатом КТК-П2.1  для двухтрубных систем; (зу) - при заказе конвекторов с замыкающими участками; буква Л в обозначении исполнения указывает, что конвектор левого исполнения.

Пример заказа конвектора левого исполнения:   Конвектор «Универсал КНУ Авто» КСК 20-0,655 КА 1(зу) Л.

При заказе проходных конвекторов в условные обозначения должны быть включены: наименование конвектора; диаметр условного прохода труб; номинальный тепловой поток; обозначение «ПА» (проходной Авто); цифра «1» - при комплектации конвектора встроенным термостатом КТК-П1.1 для однотрубных систем или «2» - при комплектации термостатом КТК-П2.1  для двухтрубных систем ; (зу) - при заказе конвекторов с замыкающими участками; буква Л в обозначении исполнения указывает, что конвектор левого исполнения.

Пример заказа конвектора правого исполнения:   Конвектор «Универсал КНУ Авто» КСК 20-0,655 ПА 1(зу) Л .

4 Монтаж конвекторов

Конвекторы устанавливаются на подготовленной (оштукатуренной) поверхности вплотную к стене в следующей последовательности: разместить места установки кронштейнов и закрепить их; установить на кронштейны нагреватель; подсоединить к системе отопления; установить кожух.

При установке конвекторов должны

соблюдаться расстояния в пределах:

- от пола до оси нижней трубы 130÷180мм;

- от верха конвектора до подоконника

не менее 80мм;

- от крайних пластин нагревателя

до кронштейнов 75мм.

Схемы расположения терморегуляторов в нагревательных элементах

при различных исполнениях конвекторов «Универсал КНУ Авто»

Нагревательный элемент концевой с ЗУ правого исполнения (левое исполнение – в зеркальном изображении)

для однотрубной системы

Движение теплоносителя по схеме «сверху-вниз»                                 Движение теплоносителя по схеме «снизу-вверх»

Нагревательный элемент концевой  без ЗУ правого исполнения (левое исполнение – в зеркальном изображении)

для двухтрубной системы.  Движение теплоносителя по схеме «сверху-вниз»

Примечание: на схемах компоновки труб нагревательного элемента стрелками показано направление движения теплоносителя,

ТС –условное обозначение термостата.

5   Эксплуатация и техническое обслуживание

5.1 В качестве теплоносителя использовать химически очищенную воду согласно требованиям   ГОСТ 31311 ПРИБОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ. Общие технические условия.

5.2 Термостатический элемент поз.3  настроить согласно инструкции.

5.3  В процессе эксплуатации необходимо производить очистку конвектора от пыли перед началом отопительного сезона и через каждые 3-4 месяца.   Нагревательный элемент очищается щеткой или пылесосом, для этого необходимо снять кожух. Лицевые поверхности кожуха и прочие детали следует протирать мягкой ветошью с использованием слабого мыльного раствора.

5.4.   Запрещается  эксплуатация конвекторов в помещениях с повышенной влажностью, с наличием химических веществ  вызывающих коррозию ( например – автомойки).

5.5. Отопительные приборы должны быть постоянно заполнены водой, как в отопительные, так и в межотопительные периоды.         Опорожнение системы отопления допускается только в аварийных случаях на срок, минимально необходимый для  устранения аварии, но не более 15 суток в течение года.

6    Транспортирование. Хранение

Транспортирование конвекторов допускается любым видом транспорта, обеспечивающим сохранность конвекторов от механических повреждений.

Конвекторы должны храниться в закрытом помещении или под навесом и должны быть защищены от воздействия влаги и химических веществ,

вызывающих коррозию.

7    Свидетельство о приемке

Конвекторы автоматизированные отопительные настенные малой глубины типа «Универсал КНУ Авто» КСК 20 соответствуют ГОСТ 31311  и признаны годными для эксплуатации.

№ партии_______________________________                                                       Дата  изготовления __________________________

Номинальный тепловой поток_____________ кВт                        Вес (брутто)______________________________кг
                  ОТК_________________________________                                  Дата_____________________

8    Гарантийные обязательства

Гарантийный срок при соблюдении потребителем требований по хранению, транспортированию, монтажу и эксплуатации, предусмотренных   настоящим паспортом - 3 года со дня ввода конвектора в эксплуатацию или продажу (при реализации через торговую сеть), но не более 5 лет со дня изготовления. Средний срок службы конвекторов не менее 25 лет при условии соблюдения требований настоящего паспорта.