Юр. адрес: 633512, Новосибирская область, Черепановский район,

рп Дорогино, ул. Центральная, 4.

Почт. адрес: 654084, Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк,

Кузнецкое шоссе, 20, тел. (3843) 345-668, факс (3843) 343-872.

Р/с 40702810600000001462 в АО «Кузнецкбизнесбанк», г. Новокузнецк,

к/с 30101810600000000740.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАВОД УНИВЕРСАЛ»    БИК043209740,ИНН4221000133,КПП544001001,ОКПО 00288411,ОКОНХ 14711.

Email: oao@zavoduniversal.ru, сайт: zavoduniversal.ru

Паспорт  и инструкция по эксплуатации

конвекторов отопительных настенных малой глубины

«Универсал КНУ» КСК 20

# ОКПД 2 25.21.11.150

Сертификат соответствия № РОСС RU C-RU.СЛ37.B.00044/21

Срок действия с 29.12.2021  по  29.12.2026

Орган по сертификации  № RA.RU.11CЛ37 «Омскстройсертификация»

1 Общие сведения

1.1.Конвекторы изготовлены в соответствии с ГОСТ 3131 1,  имеют кожух обтекаемой формы без острых углов малой глубины (не более 100 мм). Высокие эстетические и эргономические качества конвекторов позволяют применять их в современных зданиях с повышенными требованиями к интерьерам помещений.

1.2. Конвекторы предназначены для систем отопления жилых, общественных и производственных зданий с температурой теплоносителя до 150°С и рабочим избыточным давлением до 1.0 МП а (10 кгс/см2), обеспечивают поддержание комфортных температурных условий в отапливаемом помещении и экономии теплоэнергии за счёт регулирования теплоотдачи. При температуре теплоносителя 105° С температура на поверхности кожуха не более 40° С.

1.3.Конвекторы выпускаются двух модификаций - концевые и проходные, с резьбой ¾" или без резьбы    (по согласованию с потребителем) для подсоединения к системе отопления. По требованию потребителя возможно изготовление конвектора с клапаном для регулирования теплоотдачи по воздуху.

1.4.  Конвекторы соответствуют требованиям ГОСТ 31311 и изготовлены по технологической и конструкторской документациям предприятия-изготовителя, утвержденными в установленном порядке.

2  Основные технические данные

| Тип конвекторов | Монтажный № | Номинальный тепловой поток, кВт | Длина кожуха, L, мм | Длина элемента по оребрению, L1, мм | Общая длина, L2, мм | Масса, кг (для справки) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| концевой | проходной |  |  |  |  | концевого | проходного | концевого | проходного |
| КСК 20-0,4 К | КСК 20-0,4 П | У 1 | 0,4 | 643 | 513 | 673 | 721 | 6,8 | 7,3 |
| КСК 20-0,479 К | КСК 20-0,479 П | У2 | 0,479 | 739 | 604 | 768 | 817 | 8,1 | 8,3 |
| КСК 20-0,655 К | КСК 20-0,655 П | УЗ | 0,655 | 643 | 549 | 673 | 721 | 8,9 | 9,1 |
| КСК 20-0,787 К | КСК 20-0,787П | У4 | 0,787 | 739 | 644 | 768 | 817 | 10,1 | 10,4 |
| КСК 20-0,91 8 К | КСК 20-0,91 8 П | У5 | 0,918 | 835 | 784 | 908 | 952 | 11,5 | 11,8 |
| КСК 20-1, 049 К | КСК 20-1, 049 П | У6 | 1,049 | 931 | 879 | 1003 | 1047 | 12,7 | 12,9 |
| КСК 20- 1,1 8 К | КСК 20- 1,1 8 П | У7 | 1,18 | 1027 | 975 | 1100 | 1143 | 13,9 | 14,1 |
| КСК 20-1 .311К | КСК 20-1 .311П | У8 | 1,311 | 1123 | 1070 | 1194 | 1238 | 15,0 | 15,3 |
| КСК 20-1, 442 К | КСК 20-1, 442 П | У9 | 1,442 | 1219 | 1142 | 1266 | 1310 | 16,4 | 16,6 |
| КСК 20-1,573 К | КСК 20-1,573 П | У 10 | 1,573 | 1315 | 1236 | 1360 | 1404 | 17,6 | 17,8 |
| КСК 20-1, 704 К | КСК 20-1, 704П | У11 | 1,704 | 1411 | 1326 | 1450 | 1494 | 18,8 | 18,9 |
| КСК 20-1, 835 К | КСК 20-1, 835 П | У 12 | 1,835 | 1507 | 1418 | 1542 | 1586 | 20,0 | 20,2 |
| КСК 20-1, 966 К | КСК 20-1, 966 П | У 13 | 1,966 | 1603 | 1508 | 1632 | 1676 | 21,2 | 21,4 |

Пример обозначения конвектора при заказе:

Конвектор малой глубины с диаметром условного прохода труб  20 мм, номинальным тепловым потоком 0,655 кВт, концевой (или проходной):

Конвектор «Универсал КНУ» КСК 20 –0,655 К

3 Состав изделия и комплект поставки

Конвектор состоит из следующих основных элементов:

1 – нагревателя,

2 – кожуха,

3 – клапана,

4 – двух  кронштейнов.

4 Монтаж конвекторов

  - Конвекторы устанавливаются на подготовленной (оштукатуренной) поверхности вплотную к стене в следующей последовательности:

- разметить места установки кронштейнов и закрепить их;

- установить на кронштейны нагреватели;

- подсоединить к системе отопления;

- установить кожух.

При установке конвекторов

должны соблюдаться

расстояния в пределах:

от пола до оси нижней

трубы – 130 ÷ 180 мм;

от верха конвектора

до подоконника -

не менее 80 мм;

от крайних пластин

нагревателя

до кронштейнов – 75 мм.

5 Эксплуатация и техническое обслуживание

5.1. В качестве теплоносителя использовать химически очищенную воду согласно требованиям    РД34.20.501-05

«Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ».

5.2.   В  процессе эксплуатации необходимо производить очистку конвектора от пыли перед началом отопительного сезона и через

каждые 3-4 месяца. Нагревательный элемент очищается щеткой или пылесосом, для этого необходимо снять кожух.

Лицевые поверхности кожуха и прочие детали следует протирать мягкой ветошью с использованием слабого мыльного раствора.

5.3  Запрещается  эксплуатация конвекторов в помещениях с повышенной влажностью , с наличием химических веществ

вызывающих коррозию (например – автомойки).

5.4. Отопительные приборы должны быть постоянно заполнены водой, как в отопительные, так и в межотопительные периоды.

Опорожнение системы отопления допускается только в аварийных случаях на срок, минимально необходимый для

устранения аварии, но не более 15 суток в течение года.

# 6 Транспортирование. Хранение

Транспортирование конвекторов допускается любым видом транспорта, обеспечивающим сохранность конвекторов от механических повреждений.

Конвекторы должны храниться в закрытом помещении или под навесом и должны быть защищены от воздействия влаги и химических веществ, вызывающих коррозию.

# 7  Свидетельство о приемке

Конвекторы отопительные настенные малой глубины типа «Универсал КНУ» КСК 20 соответствуют ГОСТ 31311 и признаны годными для эксплуатации.

№ партии____________________ Дата изготовления__________________

Номинальный тепловой поток _______________________кВт

Вес (брутто)________________________кг

ОТК_________________________ Дата___________________________

# 8 Гарантийные обязательства

Гарантийный срок при соблюдении потребителем требований по хранению, транспортированию, монтажу и эксплуатации, предусмотренных настоящим паспортом – 3 года со дня ввода конвектора в эксплуатацию или продажу (при реализации  через торговую сеть), но не более 5 лет со дня изготовления. Средний  срок службы конвекторов не менее 25 лет при условии соблюдения требований настоящего паспорта.