Юр. адрес: 633512, Новосибирская область, Черепановский район,

рп Дорогино, ул. Центральная, 4.

Почт. адрес: 654084, Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк,

Кузнецкое шоссе, 20, тел. (3843) 345-668, факс (3843) 343-872.

Р/с 40702810600000001462 в АО «Кузнецкбизнесбанк», г. Новокузнецк,

к/с 30101810600000000740.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАВОД УНИВЕРСАЛ» БИК 043209740, ИНН 4221000133, КПП 544001001, ОКПО 00288411, ОКОНХ 14711

Email: oao@zavoduniversal.ru, сайт: zavoduniversal.ru

Паспорт  и инструкция по эксплуатации

конвекторов отопительных настенных малой глубины

с низким кожухом   «Универсал КНУ М Авто» КСК 20 с клапаном терморегулятора

# ОКПД 2 25.21.11.150

Сертификат соответствия № РОСС RU C-RU.CЛ37.B.00046/22

Срок действия с 23.03.2022  по  23.03.2027

Орган по сертификации  № RA.RU.11CЛ37 «Омскстройсертификация»

1 Общие сведения

1.1 Конвекторы изготовлены в соответствии с ГОСТ 31311, имеют клапан терморегулятора со стальным корпусом производства ООО «Данфосс» для поддержания в помещении заданной температуры, кожух обтекаемой формы без острых углов малой глубины (не более 100 мм). Высокие эстетические и эргономические качества конвекторов позволяют применять их в современных зданиях с повышенными требованиями к интерьерам помещений.

1.2	Конвекторы предназначены для систем отопления жилых, общественных и производственных зданий с температурой теплоносителя до 120° С и рабочим избыточным давлением до 1.0 МП а (10 кгс/см2), обеспечивают поддержание комфортных температурных условий в отапливаемом помещении и экономии теплоэнергии за счёт регулирования теплоотдачи. При температуре теплоносителя 105° С температура на поверхности кожуха не более 40° С.

1..3	Конвекторы выпускаются следующих модификаций - концевые и проходные, с замыкающими участками (зу) или без них, с резьбой ¾" или без резьбы    (по согласованию с потребителем) для подсоединения к системе отопления, регулирование тепловой мощности  производится автоматически.

1.4.  Конвекторы соответствуют требованиям ГОСТ 31311 и изготовлены по технологической и конструкторской документациям предприятия-изготовителя, утвержденными в установленном порядке.

2   Основные технические данные

| Тип конвекторов |  | Монтажный № | Номинальный тепловой поток, кВт | Длина кожуха, L, мм | Общая длина, L1, мм |  | Масса концевых, кг. (справочная) | Масса проходных, кг. (справочная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| концевой | проходной |  |  |  | концевого | проходного |  |  |
| КСК 20-0,4 КА1 (ЗУ) КСК 20-0,4 КА2 | КСК 20-0,4 ПА(ЗУ) КСК 20-0,4 ПА | У 1М | 0,4 | 643 | 820 | 770 | 5,8 5,7 | 6,3 6,2 |
| КСК 20-0,479 КА1 (ЗУ) КСК 20-0,479 КА2 | КСК 20-0,479 ПА(ЗУ) КСК 20-0,479 ПА | У2М | 0,479 | 739 | 916 | 866 | 7,0 6,9 | 7,2 7,1 |
| КСК 20-0,563 КА1(ЗУ) КСК 20-0,563 КА2 | КСК 20-0,563 ПА(ЗУ) КСК 20-0,563 ПА | УЗМ | 0,563 | 643 | 820 | 770 | 7,9 7,8 | 8,1 8,0 |
| КСК 20-0,677 КА1(ЗУ) КСК 20-0,677 КА2 | КСК 20-0,677 ПА(ЗУ) КСК 20-0,677 ПА | У4М | 0,677 | 739 | 916 | 866 | 9,0 8,9 | 9,3 9,2 |
| КСК 20-0,789 КА1 (ЗУ) КСК 20-0,789 КА2 | КСК 20-0,789 ПА(ЗУ) КСК 20-0,789 ПА | У5М | 0,789 | 835 | 1024 | 1001 | 10,2 10,1 | 10,5 10,4 |
| КСК 20-0,902 КА1 (ЗУ) КСК 20-0,902 КА2 | КСК 20-0,902 ПА(ЗУ) КСК 20- 0,902 ПА | У6М | 0,902 | 931 | 1120 | 1070 | 11,3 11,2 | 11,5 11,4 |
| КСК20-1,015КА1(ЗУ) КСК 20- 1,015 КА2 | КСК 20-1,015 ПА(ЗУ) КСК 20-1,015 ПА | У7М | 1,015 | 1027 | 1216 | 1166 | 12,4 12,3 | 12,6 12,5 |
| КСК 20-1,127КА1 (ЗУ) КСК 20-1,127КА2 | КСК 20-1,127 ПА(ЗУ) КСК 20- 1,127 ПА | У8М | 1,127 | 1123 | 1312 | 1262 | 13,3 13,2 | 13,6 13,5 |
| КСК 20-1,240 КА1(ЗУ) КСК 20-1, 240 КА2 | КСК 20-1,240 ПА(ЗУ) КСК 20- 1,240 ПА | У9М | 1,240 | 1219 | 1408 | 1358 | 14,6 14,5 | 14,8 14,7 |
| КСК 20-1, 353 КА1(ЗУ) КСК 20-1,353 КА2 | КСК 20-1,353 ПА(ЗУ) КСК 20- 1,353 ПА | У 10М | 1,353 | 1315 | 1510 | 1456 | 15,6 15,5 | 15,8 15,7 |
| КСК 20-1,465 КА1 (ЗУ) КСК 20-1,465 КА2 | КСК 20-1,465 ПА(ЗУ) КСК 20- 1,465 ПА | У11М | 1,465 | 1411 | 1606 | 1534 | 16,7 16,6 | 16,8 16,7 |
| КСК 20-1,578 КА1(ЗУ) КСК 20-1, 578 КА2 | КСК 20-1,578 ПА(ЗУ) КСК 20-1,578 ПА | У 12М | 1,578 | 1507 | 1702 | 1652 | 17,8 17,7 | 18,0 17,9 |
| КСК 20- 1,690 КА1(ЗУ) КСК 20-1, 690 КА2 | КСК 20-1,690 ПА(ЗУ) КСК 20- 1,690 ПА | У 13М | 1,690 | 1603 | 1804 | 1754 | 18,8 18,7 | 19,0 18,9 |

Примечания: масса указана без учёта массы термостатической головки (~ 0,2кг), масса замыкающего участка составляет ~ 0,1кг.

Конвектор состоит из следующих основных элементов:

1 – нагревателя;

2 – кожуха;

3 – регулирующего клапана

(для концевых типоразмеров);

4 – термостатического

элемента;

5 – двух кронштейнов.

Примеры условного обозначения:

При  заказе  концевых конвекторов в условные обозначения должны быть   включены:   наименование конвектора;  диаметр условного прохода труб; номинальный тепловой поток; обозначение «КА»; цифра «1» - при комплектации конвектора встроенным термостатом КТК-У1для однотрубных систем или «2» - при комплектации термостатом КТК-У2 для двухтрубных систем (клапана рекомендуется применять с термостатическим элементом типа RTD3651); (зу) - при заказе конвекторов с замыкающими участками.

Пример заказа:   Конвектор «Универсал КНУ М Авто» КСК 20-0,655 КА 1(зу)

При заказе проходных конвекторов в условные обозначения должны быть включены: наименование конвектора;  диаметр условного прохода труб; номинальный тепловой поток; обозначение «ПА»; (зу) - при заказе конвекторов с замыкающими участками.

Пример заказа:    Конвектор «Универсал КНУ М Авто» КСК 20-0,918 ПА (зу)

4 Монтаж конвекторов

  - Конвекторы устанавливаются на подготовленной (оштукатуренной) поверхности вплотную к стене в следующей последовательности:

- разметить места установки кронштейнов и закрепить их;

- установить на кронштейны нагреватели;

- подсоединить к системе отопления;

- установить кожух.

При установке конвекторов

должны соблюдаться

расстояния в пределах:

от пола до оси нижней

трубы – 130 ÷ 180 мм;

от верха конвектора

до подоконника -

не менее 80 мм;

от крайних пластин

нагревателя

до кронштейнов – 75 мм.

Схемы расположения терморегуляторов в нагревательных элементах

при различных исполнениях конвекторов «Универсал КНУ М Авто»

Нагревательный элемент концевой с ЗУ правого исполнения (левое исполнение – в зеркальном изображении)

Движение теплоносителя по схеме «сверху-вниз»                                 Движение теплоносителя по схеме «снизу-вверх»

Нагревательный элемент концевой  без ЗУ правого исполнения (левое исполнение – в зеркальном изображении)

Движение теплоносителя по схеме «сверху-вниз»                                   Движение теплоносителя по схеме «снизу-вверх»

Примечание: на схемах компоновки труб нагревательного элемента стрелками показано направление движения теплоносителя,

⁪ ТС –условное обозначение термостата.

5   Эксплуатация и техническое обслуживание

5.1. В качестве теплоносителя использовать химически очищенную воду согласно требованиям      ГОСТ 31311 ПРИБОРЫ

ОТОПИТЕЛЬНЫЕ. Общие технические условия..

5.2.   В  процессе эксплуатации необходимо производить очистку конвектора от пыли перед началом отопительного сезона и через

каждые 3-4 месяца. Нагревательный элемент очищается щеткой или пылесосом, для этого необходимо снять кожух. Лицевые поверхности кожуха и прочие детали следует протирать мягкой ветошью с использованием слабого мыльного раствора.

5.3  Запрещается  эксплуатация конвекторов в помещениях с повышенной влажностью , с наличием химических веществ

вызывающих коррозию (например – автомойки).

5.4. Отопительные приборы должны быть постоянно заполнены водой, как в отопительные, так и в межотопительные периоды.

Опорожнение системы отопления допускается только в аварийных случаях на срок, минимально необходимый для

устранения аварии, но не более 15 суток в течение года.

6    Транспортирование. Хранение

Транспортирование конвекторов допускается любым видом транспорта, обеспечивающим сохранность конвекторов от механических повреждений. Конвекторы должны храниться в закрытом помещении или под навесом и должны быть защищены от воздействия влаги и химических веществ, вызывающих коррозию.

7    Свидетельство о приемке

Конвекторы автоматизированные отопительные настенные малой глубины типа «Универсал КНУ М Авто» КСК 20 соответствуют ГОСТ 31311 и признаны годными для эксплуатации..

№ партии_______________________________          Дата  изготовления __________________________

Номинальный тепловой поток_____________ кВт          
Вес (брутто)______________________________кг
ОТК_________________________________        Дата_____________________

8    Гарантийные обязательства

Гарантийный срок при соблюдении потребителем требований по хранению, транспортированию, монтажу и эксплуатации, предусмотренных

настоящим паспортом - 3 года со дня ввода конвектора в эксплуатацию или продажу (при реализации через торговую сеть), но не более 5 лет со     дня изготовления.       Средний срок службы конвекторов не менее 25 лет при условии соблюдения требований настоящего паспорта.